Program funkcjonalno–użytkowy dla projektu:

„Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc – wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE”

Adres inwestycji: Indywidualne gospodarstwa domowe usytuowane na terenie Gminy Krasnosielc.

- Instalacje kotłów na pellet, gazowych,

- Instalacje powietrznych pomp ciepła,

- Instalacje paneli fotowoltaicznych,

- Instalacje kolektorów słonecznych.

Nazwa i kody CPV:

71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331110-1 Instalowanie kotłów,

09331100-9 kolektory słoneczne do produkcji ciepła

71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45310000-3 roboty instalacji elektrycznych

45261215-4 pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Opracował:

AMM Investments Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 17/19 lok. 133

02-663 Warszawa

Zamawiający:

Gmina Krasnosielc

ul. Rynek 40

06-212 Krasnosielc

Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)  stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

Spis treści

Wstęp	3

I.	Część opisowa	4

1.	Opis przedmiotu zamówienia	4

1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	4

1.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	8

1.3.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	10

1.4.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	21

2.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	22

2.1.	Przygotowanie dokumentacji projektowej, terenu budowy	25

2.2.	Architektura	26

2.3.	Konstrukcja	26

2.4.	Instalacja	26

2.5.	Wykończenie	27

2.6. Zagospodarowanie terenu……………………….…………………………………………………28

2.7. Pozostałe informacje………………………………………………………………………….…….28

II.     Część informacyjna	28

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	28

2.	Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	28

3.	Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	28

4.	Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	29

4.1	Kopia mapy zasadniczej	29

4.2	Wynik badań gruntowo-wodnych na terenie objętym inwestycją dla potrzeb posadowienia obiektów	29

4.3	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków	30

4.4	Inwentaryzacja zieleni	30

4.5	Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	30

4.6	Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości	31

4.7	Inwentaryzację lub dokumentacje obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek	31

4.8	Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektów mieszkalnych do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych	31

4.9	Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem	31

5. Uwagi końcowe	32

Załączniki:	32

- Wstęp

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, wszelkie prace budowlano-montażowe, przeprowadzenia szkolenia użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji powietrznych pomp ciepła, instalacje paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Projekt ma charakter parasolowy – realizowany będzie za pośrednictwem Gminy Krasnosielc. Odbiorcami końcowymi projektu będą mieszkańcy Gminy (gospodarstwa domowe) - (wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w ramach lokalnych źródeł ciepła. Projekt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj - wybuduj”. Miejscem realizacji projektu będą miejscowości należące do Gminy. W ramach projektu nastąpi wymiana źródeł ciepła o niskiej sprawności (kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe) na automatyczne kotły centralnego ogrzewania spalające biomasę, powietrzne pompy ciepła oraz wykorzystujące paliwo gazowe. Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Krasnosielc oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego:

- Zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do powietrza,

- Instalacja kotłów na pellet, gazowych umożliwi wytwarzanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych,

- Instalacja kolektorów słonecznych umożliwi wytwarzanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),

- Instalacje pomp ciepła umożliwi wytwarzanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych,

- Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych umożliwi ograniczenie korzystania z energii elektrycznej wytwarzanej przez Zakład Energetyczny na terenie Gminy Krasnosielc do minimum,

- Zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji pomp ciepła, instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych,

- Wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców projektu.

- Część opisowa

- Opis przedmiotu zamówienia

- 1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

- Przedmiotem projektu objętego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) jest realizacja zadania pn.: „Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc – wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE”. Projekt ma charakter parasolowy – realizowany będzie za pośrednictwem Gminy Krasnosielc. Odbiorcami końcowymi projektu będą mieszkańcy Gminy. Projekt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj - wybuduj”. Miejscem realizacji projektu będą miejscowości należące do Gminy. W ramach projektu nastąpi wymiana źródeł ciepła o niskiej sprawności (kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe) na automatyczne kotły centralnego ogrzewania spalające biomasę oraz wykorzystujące paliwo gazowe. Kotły będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. Urządzenia grzewcze charakteryzować będą się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Zastosowane zostaną kotły posiadające certyfikat na 5 klasę efektywności energetycznej o sprawności powyżej 90%, co przyczyni się do zmniejszenia ilości paliwa potrzebnego do ogrzania pomieszczeń. Instalacje zamontowane zostaną w wydzielonych pomieszczeniach (kotłowniach) budynków mieszkalnych. Analizie poddana została powierzchnia i kubatura poszczególnych budynków w celu określenia możliwości montażu wybranej instalacji kotłów oraz doboru parametrów (powierzchnia, moc, itp.) instalacji. Na etapie przygotowania projektu zostały przeprowadzone uproszone audyty energetyczne. Do projektu zakwalifikowane zostały budynki, których stan techniczny spełnia wymagania pod kątem montażu poszczególnych instalacji. Instalacja ma służyć wytwarzaniu energii cieplnej na całkowite pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną obiektu.

- Przedmiotem projektu jest również montaż infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – energii słońca. Moc układów fotowoltaicznych oraz solarnych  została dobrana w oparciu o wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną przez dany budynek. Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci – typ instalacji on grid. Prosumenci energii elektrycznej wytwarzać ją będą na własne potrzeby (jednoczesna produkcja i konsumpcja energii). Nadwyżka energii elektrycznej z terenu danej instalacji będzie wprowadzana do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego.

- Przedmiotowy projekt polega na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych oraz zastąpienie ich źródłami o wyższej sprawności (redukcja CO2 w stosunku do istniejących instalacji co najmniej 30%).

- W wyniku realizacji projektu zostanie wygenerowana energia cieplna pozyskana z kotłów na paliwa gazowe, kotłów na pellet oraz pomp ciepła. Wybudowane instalacje w ramach projektu pokryją zapotrzebowanie na energię cieplną danego budynku. Wsparciem w zakresie wymiany źródeł ciepła zostaną objęte budynki, w których nie ma technicznej możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

- Zakres robót obejmuje zakup i montaż kotłów na pellet (12 sztuk), kotłów gazowych (5 sztuk), powietrznych pomp ciepła (2 sztuka) oraz paneli fotowoltaicznych (5 sztuki), kolektorów słonecznych (2 sztuki) dla indywidualnych gospodarstw domowych na terenie Gminy Krasnosielc.

Szczegółowe wskazanie lokalizacji budynków oraz usytuowanie instalacji objętych projektem zawierają załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, do niniejszego dokumentu.

Planowane przedsięwzięcie będzie wykorzystywać:

- energie odnawialną:

- biomasę:

- Instalacje kotłów na pellet mają służyć do ogrzewania budynków oraz do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnych instalacji kotłów na pellet wraz z oprzyrządowaniem;

- energie powietrzną;

- Instalacje powietrznych pomp ciepła mają służyć do ogrzewania budynków mieszkalnych oraz do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W skład zadania wchodzi zakup i montaż kompletnych instalacji powietrznych pomp ciepła wraz z oprzyrządowaniem.

- energie słoneczną:

- Instalacje paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, która pozwoli na wykorzystanie pozyskanej energii w urządzeniach stosowanych do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania budynku: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji a także do obsługi urządzeń gospodarstwa domowego np.: AGD, RTV i itp. W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnych zestawów fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem.

- Instalacje kolektorów słonecznych służących do ogrzewania wody wykorzystywanej na potrzeby gospodarstw domowych.

- energię nieodnawialną:

- gaz ziemny:

- Instalacje kotłów gazowych mają służyć do ogrzewania budynków oraz do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnych instalacji kotłów gazowych wraz z oprzyrządowaniem oraz zbiornikiem na gaz.

Tabela 1. Urządzenia i parametry techniczne instalacji kotłów na pellet dla indywidualnych gospodarstw domowych w ramach projektu

| Podstawowe dane techniczne instalacji kotłów na pellet |  |
| --- | --- |
|  | Wariant 1: CO+ CWU |
| Minimalna moc instalacji | 15kW, 20kW |
| Minimalna sprawność kotła | 90% |
| Minimalna ilość ciągów spalin w wymienniku | Trzy ciągi spalin |
| Minimalna długość rury podającej pellet ze spiralą | 1350 mm |
| Minimalna grubość blachy w wymienniku | 5 mm |
| Budowa wymiennika | Płomieniówkowo-półkowa z poziomym przepływem spalin |
| System napowietrzania procesu spalania | Dysze powietrza pierwotnego, dysze powietrza wtórnego |
| Minimalna pojemność podgrzewacza c.w.u. | 300 l |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2. Urządzenia i parametry techniczne instalacji kotłów gazowych dla indywidualnych gospodarstw domowych w ramach projektu

| Podstawowe dane techniczne instalacji kondensacyjnych kotłów gazowych |  |
| --- | --- |
| Wariant instalacji | CO+CWU (do normalnej wody) |
| Minimalna moc kotła | 12kW, 17kW |
| Rodzaj zasobnika | z emaliowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo |
| Pojemność wymiennika ciepła | 1,8 l |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Minimalna pojemność podgrzewacza c.w.u. | 100 l – 130 l |
| Zasobnik na gaz | 4850l |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 3. Urządzenia i parametry techniczne instalacji pomp ciepła dla budynków mieszkalnych

| Podstawowe dane techniczne przykładowy instalacji pomp ciepła |  |
| --- | --- |
| Typ pompy ciepła | Powietrze-woda |
| Min. moc pompy ciepła | 9 kW |
| Pojemność zasobnika CWU | 190 l |
| Pojemność zbiornika buforowego | 100 l |
| Współczynnik COP | 4,2 |
| Liczba pionowych wymienników | - |
| Współpraca z innym źródłem ciepła/ jakim/ moc | Wbudowana grzałka o mocy 6 kW |
| Roczny uzysk z energii z pompy ciepła CO (kWh) | 13423 |
| Roczny uzysk z energii z pompy ciepła CWU (kWh) | 4329 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4. Urządzenia i parametry techniczne instalacji kolektorów słonecznych dla indywidualnych gospodarstw domowych w ramach projektu

| Podstawowe dane techniczne instalacji kolektorów słonecznych |  |
| --- | --- |
| Wariant instalacji | Wariant 1 (optymalny dla rodzin do 5 osób) |
| Maksymalna liczba kolektorów | 2 kolektory płaskie bezciśnieniowe |
| Ilość przewodu elektrycznego | 2x0,75 mm2 lub 2x1 mm2 |
| Minimalna pojemność podgrzewacza c.w.u. | 250 l |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 5. Urządzenia i parametry techniczne instalacji paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych

| Podstawowe dane techniczne instalacji paneli fotowoltaicznych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalna moc instalacji | 3 kWp | 4 kWp | 6 kWp |
| Moduły fotowoltaiczne: - maksymalna ilość, - typ ogniwa. | - 10 sztuk, - krzemowe monokrystaliczne | - 14 sztuk, - krzemowe monokrystaliczne | - 20 sztuk, - krzemowe monokrystaliczne |
| Falownik: - minimalna ilość, - przyłączenia. | - 1 sztuka, - 2 x MPP | - 1 sztuka, - 2 x MPP | - 1 sztuka, - 2 x MPP |
| Parametr techniczny uzyskiwanego prądu (sieć AC): - liczba faz, - rodzaj napięcia sieciowego. | - 3 - 320V – 480V | - 3 - 320V – 480V | - 3 - 320V – 480V |
| Uwarunkowania realizacyjne: - miejsce montażu, - orientacja, - maksymalna powierzchnia generatora. | - indywidualne dla każdej nieruchomości, - indywidualne dla każdej nieruchomości, - 17 m2 | - indywidualne dla każdej nieruchomości, - indywidualne dla każdej nieruchomości, - 23,8 m2 | - indywidualne dla każdej nieruchomości, - indywidualne dla każdej nieruchomości, - 34 m2 |

Źródło: Opracowanie własne.

Instalacje kotłów (na pellet, gazowe) usytuowane będą wewnątrz budynków mieszkalnych w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu (tzw. kotłowniach, pomieszczeniach gospodarczych budynku).

Instalacje paneli fotowoltaicznych i instalacje kolektorów słonecznych usytuowane będą na dachach, elewacjach budynków mieszkalnych. Ponadto, dopuszcza się możliwość montażu instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych na garażach, tarasach oraz budynkach gospodarczych.

Instalacja pomp powietrze-woda zostaną zainstalowane wewnątrz budynków mieszkalnych.

Wybór optymalnej lokalizacji powyższych instalacji zostanie ustalony każdorazowo z właścicielem nieruchomości.

Zakres przedmiotowego zamówienia:

- Opracowanie dokumentacji  technicznych do montażu kotłów (na pellet, gazowych) dla budynków użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych. Zastosowane kotły będą wykonane w 5 klasie efektywności  energetycznej  i emisyjności  wg. PN-EN 303.5-2012 lub  normą równoważną oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN lub równoważnego. Urządzenia powinny pracować zarówno w otwartych jak i zamkniętych systemach instalacji. W systemie zamkniętym należy stosować armaturę zabezpieczającą (zawory bezpieczeństwa, naczynia przeponowe i wężownicę schładzającą podłączoną przez zawór termostatyczny do sieci wodociągowej, zgodnie z PN-EN 12828 lub równoważną). Kotły na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych,

- Opracowanie dokumentacji technicznych dla montażu, uruchomienia i przyłączenia pomp ciepła w budynkach mieszkalnych.

- Opracowanie dokumentacji technicznych do montażu instalacji kolektorów słonecznych dla użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych. Kolektory słoneczne będą posiadać jeden z poniższych certyfikatów, wydanych przez właściwą jednostkę certyfikującą nie starszą niż 5 lat: PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 oraz posiadający europejski znak jakości „Solar Keymark”.

- Opracowanie dokumentacji technicznych do montażu paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych. Panele fotowoltaiczne będą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Przed sporządzeniem dokumentacji Wykonawca:

- przeprowadził wizję nieruchomości, a także wywiad z właścicielem nieruchomości oraz spisze protokół uzgodnień,

- ocenił uwarunkowania techniczne dla każdej lokalizacji instalacji kotłów, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych,

- przedłoży zamawiającemu do akceptacji zaproponowane rozwiązania techniczne wraz z minimalnymi parametrami eksploatacyjnymi,

- ustali lokalizację pomp ciepła, instalacji kotłów i paneli fotowoltaicznych wraz z miejscem włączenia do wewnętrznych instalacji: wodnej i elektrycznej budynku,

- uzyska akceptację właściciela nieruchomości w zakresie lokalizacji montażu przedmiotowych  instalacji,

- pozyska szczegółowe informacje od właściciela nieruchomości niezbędne do prawidłowego zaprojektowania dokumentacji.

W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu zamawiającego (jeżeli będą konieczne) wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji.

Przedstawione w programie funkcjonalno–użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzaniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z póz. zm.) oraz obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, że planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Rozwiązania technologiczne stosowane w PFU nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa.

Etap realizacyjny projektu będzie dotyczył wykonywania prac związanych z:

- montażem kotłów na biomasę (pellet), gazowych w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu tzw. kotłowniach, pomieszczeniach gospodarczych budynków mieszkalnych,

- montażem pomp ciepła dla indywidualnych gospodarstw domowych,

- montażem instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na dachach budynków mieszkalnych/gospodarczych i montażem pozostałych urządzeń instalacji wewnątrz budynku.

Zasięg oddziaływania projektu na środowisko nie wykroczy poza granice budynków. W fazie montażu instalacji objętych projektem jego oddziaływanie może polegać na czasowym obniżeniu komfortu wskutek występowania zwiększonego poziomu hałasu i zapylenia wywołanego pracą urządzeń mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworów w ścianach, stropach). To niekorzystne oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi z chwilą zakończenia montażu inwestycji. Nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko.

Etap eksploatacyjny projektu wykaże pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zastąpienia energii ze źródeł konwencjonalnych energią ze źródeł odnawialnych. Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacja indywidualnych kotłowni, palenisk domowych oraz zastąpienie ich źródłami o wyższej sprawności pozwoli na redukcję emisji CO2 w stosunku do istniejących instalacji co najmniej o 30%.

Mapa nasłonecznienia w Polsce

Źródło: http://www.domtest.pl/

Energia słoneczna jest najbardziej dostępnym rodzajem energii odnawialnych, jednocześnie o prawie nieograniczonych zasobach. W zastosowaniu technologii przetwarzającej energię słoneczną na energię cieplną i elektryczną jedynym ograniczeniem mogą być uwarunkowania ekonomiczne.

W Polsce mamy do czynienia z niejednakowym rozkładem promieniowania słonecznego w ciągu roku. 80 % całkowitego rocznego nasłonecznienia przypada na okres 6 miesięcy wiosenno-letnich. Przy porównywaniu warunków promieniowania słonecznego w różnych regionach kraju posługujemy się następującymi wielkościami:

- Nasłonecznienie - jest to ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni płaskiej w określonym czasie, wyrażona w MJ/m2;

- Usłonecznienie - średnioroczne sumy promieniowania słonecznego, określające liczbę godzin promieniowania słonecznego w ciągu roku (przy natężeniu promieniowania słonecznego > 200 W/m2);

- Natężenie promieniowania słonecznego - moc energii słonecznej przypadającą na jednostkę powierzchni, wyrażana w W/m2;

Polska położona jest w strefie klimatu umiarkowanego między 49° a 54,5° szerokości geograficznej północnej. W zimie południowe krańce Polski mają dzień dłuższy o prawie jedną godzinę od krańców północnych, natomiast w lecie jest odwrotnie. Nasłonecznienie zależy od długości dnia, zachmurzenia i przezroczystości atmosfery. Najdłuższy nieprzerwany okres dopływu energii promieniowania słonecznego w ciągu dnia waha się od 7,2 h w zimie (ok. 30 % doby) do 15,5h w lecie (65 % doby).

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W Gminie Krasnosielc w ramach projektu „Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc – wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE” zastosowane zostaną dwa rodzaje kotłów na biomasę: kotły na pellet o min. mocach 15kW, 20kW, kotły gazowe o min. mocach 12 kW, 17kW oraz powietrznych pomp ciepła o min. mocach 9kW nie przekraczających łącznej mocy 2 MWt. Zastosowane kotły będą wykonane w 5 klasie efektywności energetycznej i emisyjności wg. PN-EN 303.5-2012, lub zgodnie z normą równoważną. Urządzenia powinny pracować zarówno w otwartych jak i zamkniętych systemach instalacji. W systemie zamkniętym należy stosować armaturę zabezpieczającą (zawory bezpieczeństwa, naczynia przeponowe i wężownicę schładzającą podłączoną przez zawór termostatyczny do sieci wodociągowej, zgodnie z PN-EN 12828 lub równoważną). Ujęte w projekcie urządzenia do ogrzewania będą spełniać normy w zakresie zapewniającym minimalny poziomem efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (obowiązujące od końca 2020 r.). Wymieniane urządzenia grzewcze są również zgodne z przepisami prawa krajowego tj. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Projekt jest zgodny z programem ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego. Nowo instalowane kotły na biomasę oraz gazowe będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa, nie będą one posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Ponadto, zastosowane zostaną instalacje paneli fotowoltaicznych o min. mocach 3kW, 4kW, 6 kW nie przekraczających łącznej mocy 2 MWe. Panele fotowoltaiczne będą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz zastosowany zostanie jeden wariant instalacji kolektorów słonecznych o min. mocy 0,003658 MWt, nie przekraczających łącznej mocy 2 MWt. Kolektory słoneczne będą posiadać jeden z poniższych certyfikatów, wydanych przez właściwą jednostkę certyfikującą nie starszą niż 5 lat: PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych z godnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 oraz posiadający europejski znak jakości „Solar Keymark”.  .

Przykładowe modele instalacji objętych projektem zostały przedstawione poniżej.

Kocioł na pellet

W ramach programu montowane będą automatyczne kotły centralnego ogrzewania opalane biomasą spełniające poziomy efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń, które będą obowiązywać od końca 2020 roku, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 roku ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia. Spełnienie wymogów musi być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. Ponadto automatyczne kotły opalane biomasą muszą posiadać 5 klasę efektywności energetycznej zgodnie
z normą PN-EN 303-5:2012 oraz warunki Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i technologii
z dnia 21 lutego 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. 2019, poz.363) Ponadto należy stosować się do wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz wytycznych Państwowej Straży Pożarnej. Spełnienie wymogów musi być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną akredytowaną jednostkę certyfikującą. Dla uwiarygodnienia posiadanych parametrów technicznych urządzenia wykonawca załączy pełne sprawozdanie z przeprowadzonych badań.

Nowe źródła ciepła – kotły centralnego ogrzewania opalane biomasą muszą współdziałać
z instalacją C.O.  i C.W.U. oraz muszą pokrywać zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej w 100%.

W ramach projektu montowane będą stalowe, trójciągowe kotły grzewcze centralnego ogrzewania opalane pelletem drzewnym, wyposażone w palnik do automatycznego spalania pelletu. Wymiennik kotła może być wykonany w technologii płomieniówkowej, płomieniówkowo – półkowej w układzie poziomym. Budowa wymiennika ma umożliwiać czyszczenie wymiennika z przodu kotła oraz wykonywanie wszelkich czynności serwisowych z przodu kotła.  Grubość blachy, z której wykonany jest wymiennik w kotle, nie mniej niż 5 mm.

Kocioł wyposażony w modulowany palnik pelletowy typu wrzutkowego, posiadający element do samoczynnego zapłonu (zapalarka), fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Ponadto palnik jest wyposażony w system skutecznego usuwania szlaki (zgarniacz szlaki dostosowany kształtem do dolnej części palnika sterowany ze sterownika kotła). Kocioł powinien zapewniać modulację w zakresie 30% - 100% mocy nominalnej kotła.

Kocioł jest wyposażony w malowany proszkowo zbiornik paliwa o pojemności minimum 300 dm3.

Dla możliwości adaptacji kotłów w pomieszczeniach o małych wymiarach zakłada się, że szerokość kotła dla mocy 15 - 20 kW nie będzie większa niż 55 cm. Szerokość zbiornika paliwa nie powinna być większa niż 65 cm. Wysokość kotła i zbiornika paliwa nie powinna przekroczyć 155 cm.  Głębokość kotła nie powinna być większa niż 90 cm nie licząc palnika. Ze względu na różnorodne wielkości pomieszczeń, w których mają zostać zamontowane kotły, kocioł i zasobnik paliwa (pelletu) nie mogą być połączone ze sobą – mają stanowić dwa osobne urządzenia, tak aby można było swobodnie ustawiać zbiornik z paliwem zarówno z prawej jak i z lewej strony kotła, a także od przodu kotła. Palnik ma być montowany z przodu kotła w jego drzwiach.

Wymagane jest, aby kotły zostały wykonane w klasie 5 efektywności energetycznej i emisyjności wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN lub równoważnego. Dla potwierdzenia powyższych parametrów wykonawca dostarczy świadectwo potwierdzające klasę kotła oraz sprawozdanie z badania kotła z rysunkami pokazującymi przekrój kotła, który został poddany badaniom.

Każdy kocioł powinien posiadać etykietę efektywności energetycznej.  Spełnienie wymogów powinno być poparte certyfikatem wydanym na podstawie przeprowadzonych badań przez akredytowaną jednostkę badawczą. Wymagane jest, aby kocioł posiadał oznaczenie znakiem CE.

Zasobnik paliwa będzie odrębnym urządzeniem które będzie można ustawić po obu stronach kotła (lewa, prawa), z uwagi na różne wymiary pomieszczeń kotłowni dopuszcza się również ustawienia zasobnika w innym miejscu (np. z przodu kotła)

Opis palnika do spalania biomasy:

Palnik do spalania pelletu drzewnego – Kocioł będzie wyposażony w palnik wrzutkowy umożliwiający pracę z płynną modulacją mocy w zakresie 100% – 30% mocy nominalnej, zapalarkę ceramiczną umożliwiającą automatyczne rozpalanie pelletu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Obowiązkowym wyposażeniem palnika jest układ automatycznego mechanicznego oczyszczania palnika sterowany ze sterownika kotła. Ponadto w celu usprawnienia pracy palnika szczególnie przy niskich obciążeniach, powinien on być wyposażony w specjalnie skonstruowaną część dolną umożliwiającą usypywanie zwartego złoża paliwa w dolnej części palnika. Obowiązkowym wyposażeniem palnika jest układ automatycznego mechanicznego oczyszczania palnika sterowany ze sterownika kotła. Zgarniacz szlaki i popiołu powinien być dopasowany kształtem do dolnej części palnika w celu zapewnienia skutecznego czyszczenia palnika. Element oczyszczania palnika (zgarniacza szlaki i popiołu) powinien być zabezpieczony przed wpływem działania wysokich temperatur panujących w komorze spalania. W trybie spoczynkowym pomiędzy cyklami oczyszczania palnika zgarniacz powinien znajdować się poza komora spalania pelletu, co zabezpieczy go przed deformacją na skutek działania wysokich temperatur.  Palnik może mieć kształt wielokąta foremnego lub inny kształt umożliwiający skuteczne spalanie paliwa i oczyszczanie mechaniczne palnika
z pozostałości powstających w procesie spalania. Wysoką efektywność spalania ma zapewnić
w palniku system napowietrzania procesu spalania. Palnik będzie wyposażony obowiązkowo
w system powietrza pierwotnego (zgazowującego paliwo) oraz system powietrza wtórnego (dopalającego).  Palnik montowany będzie w przednich drzwiczkach w dolnej części kotła W celu zapewnienia lepszej wymiany ciepła i zapewnienia ochrony komory spalania kocioł powinien być wyposażony obowiązkowo w podłogę wodną w komorze spalania.

Palnik montowany będzie w drzwiczkach przednich kotła z uwagi na dużą uniwersalność ustawienia zasobnika na pellet oraz na lepsze wykorzystanie pojemności zasobnika na pellet przy maksymalnej dopuszczalnej wysokości zasobnika na pellet. Montaż palnika z przodu Kotla ułatwia ponadto czyszczenie palnika i komory spalania. Po otwarciu drzwiczek kotła zapewniony będzie łatwy dostęp do palnika i możliwość łatwego czyszczenia komory spalania.  W komorze paleniskowej nie może być zamontowana żadna półka/przegroda umożliwiająca załadunek paliwa ręcznie. Żadne z drzwiczek kotła nie mogą być ograniczone zastawką/przesłoną, płytą stalową (lub z innego materiału) ograniczająca światło drzwi po ich otwarciu, aby umożliwić swobodny, bezpośredni dostęp do wszystkich powierzchni wymiany ciepła na których może osadzać się pył, aby czyszczenie kotła było wykonywane skutecznie.

Preferuje się dostawy kotłów, w których nie zastosowano w komorze spalania materiałów innych niż stal/żeliwo (np. wkłady ceramiczne, wermikulit, etc.)

Regulator dla kotłów pelletowych powinien spełniać minimalną funkcjonalność pracy w zakresie czynności:

- sterowanie pracą palnika,

- sterowanie zapalarką,

- sterowanie układem podawania paliwa,

- sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

- sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o.,

- płynne sterowanie obiegiem z automatycznym zaworem mieszającym,

- sterowanie pompą c.w.u.,

- współpraca z termostatem pokojowym przewodowym lub bezprzewodowym,

- sterowanie tygodniowe, pod warunkiem podłączenia termostatu pokojowego,

- możliwość podłączenia modułu WLAN z możliwością sterowania funkcjami sterownika za pomocą telefonu komórkowego z dostępnością do Internetu,

- możliwość podłączenia minimum dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami (moduły nie wchodzą w zakres dostawy).

Wymagany osprzęt zabezpieczający do kotła:

Projektowane kotły zostaną wyposażone w:

- bezpieczną rurę podającą paliwo ze zbiornika paliwa – cofnięcie płomienia do rury podajnika powoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, łączącej palnik ze zbiornikiem paliwa,

- termostat bezpieczeństwa STB – w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej 94oC, zastosowany ogranicznik temperatury STB w układzie elektrycznym regulatora elektronicznego odłączy zasilanie wentylatora i podajnika; po zadziałaniu tego zabezpieczenia wymagane jest ręczne odblokowanie,

- przy montażu kotła w układzie zamkniętym należy zapewnić armaturę zabezpieczającą
w wersji do montażu w układzie zamkniętym – składającą się z zaworu bezpieczeństwa, manometru i odpowietrznika, oraz skutecznego urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- automatyczną kontrolę czujników – w przypadku uszkodzenia jednego z czujników – c.o., c.w.u. lub ślimaka uaktywnia się alarm; sterownik odłącza podajnik i nadmuch powietrza spalania; pompa obiegowa jest załączana niezależnie od aktualnej temperatury,

Tabela 6. Minimalne parametry decydujące o równoważności proponowanych rozwiązań

| Dane techniczne | Jednostka | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Parametry kotła zgodne z normą (5 klasa), potwierdzona certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r.) – wymaganie obligatoryjne, lub równoważną | Norma | PN-EN303-5:2012 KLASA 5 |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej dla ogrzewanych pomieszczeń minimum A+ | Minimum | A+ |
| Spełnia Dyrektywy o eko projekt (eco design) - wymaganie obligatoryjne, lub równoważną | Rozporządzenie Komisji UE | UE2015/1189 UE 2009/125/WE |
| Sprawność kotła minimum | % | 90,00 |
| Minimalna temperatura powrotu czynnika grzewczego | °C | 55 |
| Maksymalna temperatura pracy | °C | 85 |
| Ogranicznik temperatury STB | °C | 94 |
| Minimalna ilość ciągów spalin w wymienniku |  | Trzy ciągi spalin |
| Minimalna grubość blachy w wymienniku | mm | 5 |
| Budowa wymiennika umożliwiająca czynności obsługowe z przodu kotła (płomieniówki poziome lub kombinowana płomieniówkowa – półkowa). | kpl. | Obligatoryjnie |
| Maksymalna wysokość kotła i zasobnika na pellet | mm | 1550 |
| Maksymalna szerokość kotła i zasobnika na pellet | mm | 650 |
| Dopuszczalne ciśnienie pracy do | bar | 2 |
| Pojemność zasobnika minimum | l | 300 |
| Średnica rury podającej paliwo – minimum | mm | 60 |
| Minimalna długość rury podającej pellet ze spiralą | mm | 1350 |
| Minimalna długość rury przeźroczystej giętkiej | mm | 1000 |
| Wymagany zakres modulacji kotła | % | 30 - 100 |
| Wymagane elementy wyposażenia palnika | kpl. | Zapalarka ceramiczna, fotoelement, czujniki temperatury, automatyczne czyszczenie palnika (zgarniacz szlaki) |
| Dopuszczona budowa palnika na pellet | kpl. | Wrzutkowy |
| System napowietrzania procesu spalania | kpl. | Dysze powietrza pierwotnego, dysze powietrza wtórnego |

- Kocioł gazowy

Wiszący, dwufunkcyjny/jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny, wyposażony w palnik modulacyjny typu premix, z możliwością opalania gazem ziemnym lub płynnym (jeśli nie ma dostępu sieci gazowej, w skład zestawu wchodzi, zbiornik na gaz).

Charakterystyka kotła:

- wymiennik ze stopu Al/Si/Mg (lub ze stali nierdzewnej);

- kocioł modulowany w zakresie od min. 20% do 100 % mocy;

- regulacja pogodowa z czujnikiem temperatury zewnętrznej;

- pneumatyczne sterowanie procesem spalania typu PREMIX;

- palnik (część mająca bezpośredni kontakt z płomieniem) z włókna FeCr;

- armatura zabezpieczająca (zawór bezpieczeństwa), naczynie przeponowe;

- niezbędne elementy zabezpieczające: czujnik (presostat) minimalnego ciśnienia wody, termostat bezpieczeństwa, termostat spalin, presostat ciśnienia spalin, czujnik poziomu kondensatu;

- elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa klasy energetycznej EEI≤0,2;

- czujnik temperatury wody do współpracy z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej (w wersji dwu funkcyjnej czujnik temp steruje zaworem przełączającym na wymiennik płytowy);

- zawór 3-drogowy przełączeniowy c.o./c.w.u.;

- zespół napełniający instalację;

- elektrozawór gazowy;

- automatyczny by-pass zasilanie/powrót;

- możliwość sterowania bezpośrednim obiegiem grzewczym;

- wygodne serwisowanie kotła od frontu urządzenia, bez konieczności demontażu np. szafek kuchennych;

- zabezpieczenie przeciw zamrożeniu (czujnik);

- zabezpieczenie przed zablokowaniem pracy pompy (cykle włączania);

- panel sterowania wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny i regulację manualną;

- zestaw odpływowy kondensatu z syfonem;

- stopień ochrony IPX 5D – możliwość instalacji w 1 strefie;

- system szybkiego serwisowania;

- funkcja komfortu ciepłej wody użytkowej;

- klasa sprawności sezonowej A;

- sprawność znormalizowana – zgodnie z Dyrektywą ErP;

- dopuszczalne ciśnienie robocze max. 3 bar;

- poziom mocy akustycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- nominalna moc kotła podawana dla temperatur Tv/ Tr = 50/30oC;

- przewód spalinowy maksymalnie Dn = 80 mm;

- przyłącze powietrza dolotowego max Dn =125 mm;

- odpływ kondensatu 20 – 24 mm;

- wymiennik kotła powinien posiadać możliwość serwisowania i dostępu zarówno od strony palnika jaki i od strony wypływu spalin/skroplin;

- zbiornik na gaz płynny o poj. 4850 l.

Kotły powinny mieć możliwość rozbudowy o następujące urządzenia (sama rozbudowa nie stanowi przedmiotu zamówienia):

- regulator dla dodatkowych obiegów grzewczych z mieszaczem;

- moduł Wi-Fi do zdalnego sterowania przez urządzenia mobilne;

- termostat pokojowy bezprzewodowy z zegarem sterującym z programowaniem dziennym
i tygodniowym;

- możliwość instalacji na zewnątrz budynku (gwarantowana praca do -15°C);

Pompa ciepła powietrze-woda

W zakładanym przedsięwzięciu planowana jest wymiana obecnego, wyeksploatowanego źródła ciepła o niskiej sprawności na nowoczesne, powietrzne pompy ciepła o wysokim współczynniku COP na poziomie minimum: COP 4,2 dla A7W35 i mocy grzewczej 9kW dla A7W35.

Planowana instalacja będzie funkcjonowała na potrzeby C.O oraz C.W.U w budynku mieszkalnym.

Przewiduje się, że zamierzona pompa ciepła będzie zaspokajała potrzeby energetyczne budynku na poziomie 8046kWh/rok dla CO oraz 2894kWh/rok na potrzeby CWU. Zestaw będzie wyposażony w zbiornik buforowy 100L oraz zasobnik służący do przygotowania CWU dla mieszkańców budynku o pojemności 190L i 300L. Dodatkowo zestaw będzie wyposażony w moduł grzałki o mocy 6kW, który będzie wspomagał pracę pompy ciepła podczas wyjątkowo niskich temperatur na zewnątrz. Pompa ciepła zostanie podłączona do istniejącej już instalacji C.O. w budynku.  Dodatkowo aby zwiększyć efekt ekologiczny i ekonomiczny budynek zostanie wyposażony w ONGRIDową mikroinstalację fotowoltaiczną, która zasili pompę ciepła oraz inne urządzenia AGD i RTV.

Kolektory słoneczne

Instalacja kolektorów słonecznych składa się z:

Wariant 1 - dla budynków mieszkalnych zamieszkałych do 5 osób.

Instalacja składa się z:

- dwóch kolektorów płaskich bezciśnieniowych z absorberem meandrycznym,

- kompaktowego pojemnościowego podgrzewacza wody 250l z dwoma wężownicami oraz zintegrowaną grupą pompową, sterownikiem i zaworem bezpieczeństwa,

- rur łączących kolektory z podgrzewaczem.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne płaskie bezciśnieniowe wyposażone w absorber meandryczny, połączone w układzie równoległo-szeregowym. Kolektory pracują w układzie z grawitacyjnym powrotem czynnika, tzw. systemie Drainback. Dla zapewnienia prawidłowego napełnienia kolektorów i późniejszego opróżnienia powrót do kolektorów musi zostać podłączony do dolnego króćca, a zasilanie (wyjście) z kolektorów powinno być podłączone po drugiej stronie pola, w górnej części.

Powierzchnia brutto min.:

•	Wariant 1. – 5 m2 (2,5 m2 x 2 szt.).

Powierzchnia absorbera netto min.:

•	Wariant 1. – 4,66 m2 (2,33 m2 x 2 szt.).

Łączna powierzchnia absorbera netto w ramach projektu wynosi 4,66 m2.

Metodologia obliczeń powierzchni absorbera netto w ramach projektu:

ilość kolektorów w ramach projektu:

wariant 1: 	2 kolektory * 1 instalacji w ramach projektu = 2 kolektory

powierzchnia absorbera netto * ilość kolektorów  = łączna powierzchnia absorbera netto

2,33 m2 * 2 kolektorów = 4,66m2 - łączna powierzchnia absorbera netto.

Tabela 7. Minimalne parametry techniczne kolektora słonecznego

| Powierzchnia brutto | 2,40 m2 (+/- 5%) |
| --- | --- |
| Powierzchnia netto | 2,30 m2 (+/- 5%) |
| Szerokość | 1200 mm (+/- 5%) |
| Wysokość | 2000 mm (+/- 5%) |
| Głębokość | 80 mm (+/- 5%) |
| Masa | <40 kg |
| Absorber | płyta absorbera wykonana z miedzi lub aluminium |
| Współczynnik absorpcji | 95% +/- 2% |
| Współczynnik emisji | 5% +/- 2% |
| Sprawność optyczna | min. 78% |
| Liniowy współczynnik przenikania ciepła | a1=maks. 3,7W/(m2*K) |
| Kwadratowy współczynnik przenikania ciepła | a2=maks. 0,020W/(m2*K2) |
| Układ hydrauliczny | pojedynczy meander |
| Orurowanie | miedziane |
| Króćce przyłączeniowe | 4; możliwość wyboru strony podłączenia |
| Obudowa | wykonana z aluminium |
| Izolacja cieplna | wełna mineralna, min. 40 mm |

Źródło: Opracowanie własne

Pojemnościowy podgrzewacz wody

Pojemnościowy podgrzewacz wody jest wyposażony w dwie wężownice. Dolna wężownica stanowi wymiennik ciepła, w którym energia pozyskana w kolektorach jest przekazywana wodzie w zasobniku. Dolna wężownica stanowi jednocześnie zbiornik, w którym w stanie spoczynku systemu pozostaje cała objętość wodnego roztworu glikolu propylenowego. Górna wężownica stanowi wymiennik ciepła zasilany z dodatkowego źródła ciepła, np. kotła. Dodatkowo podgrzewacz jest wyposażony w grupę pompową z płynną regulacją przepływu czynnika oraz zintegrowany sterownik systemu. Dla zabezpieczenia przed korozją jest on pokryty warstwą emalii oraz wyposażony w anodę ochronną.

Sterownik

Praca zestawu pompowego jest kontrolowana przez układ sterujący, który zapewnia szybkie napełnienie kolektorów oraz późniejszą redukcję prędkości przepływu dla uzyskania stabilnych warunków odbioru ciepła. W tym celu cały czas kontrolowana jest różnica temperatur pomiędzy temperaturą pola kolektorów, a dolną częścią podgrzewacza wody. Na tej podstawie sterownik dobiera odpowiednią prędkość pracy pomp, która zapewni stabilne warunki pracy systemu i skuteczny odbiór ciepła pozyskanego w kolektorach słonecznych.

Jeśli w trakcie pracy instalacji dojdzie do osiągnięcia maksymalnej temperatury kolektorów lub podgrzewacza wówczas sterownik wyłącza grupę pompową, a wodny roztwór glikolu spływa do wężownicy, gdzie nie jest już narażony na przegrzanie. Jeśli tylko ponownie pojawią się warunki dla prawidłowej pracy instalacji wówczas sterownik załącza grupę pompowa, która ponownie napełnia kolektory. Na czas nieobecności użytkowników, np. podczas wakacji sterownik pozwala na skorzystanie z funkcji Urlop. Po jej aktywowaniu system przechodzi w stan spoczynku. Czynnik grzewczy pozostaje w wężownicy, a grupa pompowa nie zużywa niepotrzebnie energii elektrycznej. Po upływie ustawionego okresu sterownik sprawdza warunki temperaturowe i ponownie uruchamia system.

Dodatkowo sterownik instalacji zintegrowany z podgrzewaczem wody zapewnia również kontrolę pracy dodatkowego źródła ciepła. W tym celu można zaprogramować godziny, w których dopuszczona będzie praca dodatkowego źródła ciepła. Przy czym dla minimalizacji zużycia energii ze źródła konwencjonalnego zezwolenie na jego pracę możliwe jest tylko w przypadku, gdy w ustawionych godzinach temperatura górnej części podgrzewacza jest niższa od oczekiwanej wartości.

Układ rur łączących kolektory z podgrzewaczem

Podgrzewacz z kolektorami jest łączony za pomocą dwóch rur miedzianych, izolowanych o średnicy 10 x 1 lub 10 x 0,8 mm. W trakcie pracy systemu wodny roztwór glikolu tłoczony jest przez grupę pompową rurą powrotną w kierunku kolektorów. Po napełnieniu kolektorów ogrzany czynnik wpływa grawitacyjnie rurą zasilającą do wężownicy podgrzewacza wody, gdzie oddaje ciepło i ponownie jest tłoczony do pola kolektorów.

Równolegle do rur instalacji wymagane jest poprowadzenie przewodu elektrycznego 2 x 0,75 mm2 lub 2 x 1 mm2 do podłączenia czujnika temperatury.

Panele fotowoltaiczne

Instalacja paneli fotowoltaicznych składa się z:

- z modułów fotowoltaicznych krzemowych polikrystalicznych,

- falownika (inwerter),

- systemu mocowań,

- infrastruktury przyłączeniowej,

- zabezpieczeń.

Moduł fotowoltaiczny

Moduł Fotowoltaiczny to urządzenie zmieniające bezpośrednio energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego DC.

Panele monokrystaliczne składają się z modułów fotowoltaicznych zbudowanych z pojedynczych ogniw kryształu monokrystalicznego, krzem w postaci wafli o grubości ok 0,2 mm. Wykorzystanie monokryształów krzemu umożliwia uzyskanie dużej sprawności konwersji energii słonecznej w energię elektryczną.

Wymagane podstawowe minimalne parametry techniczne modułów fotowoltaicznych:

- Typ modułu: monokrystaliczny;

- Moc modułu: min. 300 Wp (standardowe warunki testu: napromieniowanie
1000 W/m2, temperatura ogniw 25°C i współczynnik masy powietrza AM 1,5);

- Sprawność modułu: min. 18,00% (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25°C i współczynnik masy powietrza AM 1,5);

- Tolerancja mocy: -0/+5 W (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25°C i współczynnik masy powietrza AM 1,5);

- Współczynnik wypełnienia FF: min. 76,00%;

- Współczynnik temp. dla Pmax (potwierdzone raportem z badań): -0,34 %/oC (zakres od 0 do -0,34 %/oC);

- Współczynnik temp. dla Isc (potwierdzone raportem z badań): +0,055 %/oC (zakres od 0 do +0,055 %/oC);

- Współczynnik temp. dla Voc (potwierdzone raportem z badań): -0,270%/oC (zakres od 0 do -0,270%/oC);

- Rama modułu: aluminium anodowane;

- Waga modułu – max. 19,8 kg;

- Klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej – min. IP67;

- Powierzchnia modułu – max. 1,74 m2;

- Szerokość ramy modułu – min. 35 mm;

- Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu – min.: 5400 Pa;

- Wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru – min.: 2400 Pa;

- Zakres temperatur – od -40 do +85oC lub szerszy;

- Certyfikaty – IEC 61215, IEC 61730;

- Data produkcji – nie starsze niż 6 m-cy przed datą montażu;

Wymagania dodatkowe. Warunkiem koniecznym, jest dostarczenie Zamawiającemu listy wykonanych testów elektroluminescencyjnych (tzw. flash testów) dla każdego dostarczonego modułu fotowoltaicznego do przedmiotowych instalacji do odbiorów częściowych wg harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Rodzaj wszystkich modułów fotowoltaicznych montowanych w obrębie nieruchomości musi być taki sam.

Falownik przekształcający prąd stały uzyskany z paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny sinusoidalny o parametrach sieci energetycznej, do której zostaje wpięty.

Falownik - inwerter

To urządzenie mające na celu przetworzenie prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny zgodny z parametrami sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (230/400V; 50 Hz). Dodatkowo falownik pełni też funkcje kontrolne oraz prowadzi statystyki produkcji energii. Istnieje możliwość monitorowania instalacji przez aplikację mobilną lub portal internetowy.

Prąd z falownika w pierwszej kolejności płynie do budynku i zasila pracujące w nim urządzenia. Jeżeli moc dostarczana przez falownik jest wyższa od mocy zużywanej aktualnie w budynku nadmiar energii oddawany jest do sieci. Współpraca falownika z siecią odbywa się płynnie i nie wymaga żadnych urządzeń regulacyjnych.

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacje fotowoltaiczne obsługiwane będą przez system sterowania wykorzystujący rozwiązania z zakresu TiK. Umożliwi on prezentację przez sieć ON-LINE mieszkańcom, uzysku energetycznego z instalacji.

Zbierane dane będzie można odczytać przez wyświetlacz wbudowany w instalacji. Za pośrednictwem wyświetlacza urządzenie powinno umożliwić odczytanie aktualnej, miesięcznej lub rocznej oraz sumarycznej ilości wyprodukowanej energii na swojej instalacji. Wszystkie dostępne dane dotyczące pracy systemu będą gromadzone w pamięci urządzenia. Przekaz zbieranych danych może być udostępniony również przez aplikację zainstalowana na smartfonach korzystających z sieci GSM lub sieci zewnętrznej. Przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP i sieci Ethernet będzie możliwe monitorowanie i zarządzanie systemem sterowania przy użyciu ogólno budynkowego systemu. Użytkownik będzie miał możliwość analizowanie i weryfikowanie poprawnego funkcjonowania systemu. Tylko osoby znające hasło zabezpieczające będą miały dostęp do szczegółowych danych dotyczących instalacji. Zadania Systemu Sterującego (opartego na TiK):

  - Wizualizacja stanu instalacji;

  - Wizualizacja uzysków energetycznych;

  - Diagnostyka awarii instalacji;

  - Przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych w zabezpieczonej bazie.

Tabela 8. Wymagane podstawowe minimalne parametry techniczne inwerterów fotowoltaicznych:

|  | Inwerter 3,0 kW | Inwerter 4,0 kW | Inwerter 6,0 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Moc AC (min.) | 3000W | 4000W | 6000W |
| Maksymalne napięcie wejściowe (min.) | 1000V |  |  |
| Napięcie startowe (min.) | 150V |  |  |
| Zakres napięcia | 145V – 1000V lub szerszy |  |  |
| Maksymalny prąd wejściowy (min.) | 16A |  |  |
| Ilość MPPT | min. 2 |  |  |
| Ilość zasilanych faz | 3 |  |  |
| Maksymalny prąd wyjściowy | min. 5A | min. 6,5A | min. 8,5A |
| Napięcie prądu wyjściowego | 230V / 400V |  |  |
| Częstotliwość prądu wyjściowego | 50Hz / 60Hz |  |  |
| THDI | <3% |  |  |
| Sprawność europejska | min. 96% |  |  |
| Poziom hałasu | ≤35 dB(A) |  |  |
| Komunikacja | Ethernet LAN, WLAN |  |  |
| Rozłącznik izolacyjny DC | TAK |  |  |
| Ochrona przed odwróconą polaryzacją | TAK |  |  |
| Monitoring parametrów sieci | TAK |  |  |
| Zintegrowany system monitorowania przebicia prądu | TAK |  |  |
| Zdalne wgrywanie oprogramowania | TAK |  |  |
| Zdalna zmiana parametrów pracy | TAK |  |  |
| Zgodność z normami / certyfikaty | PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 61000-3-12, PN-EN 61000-3-11, PN-EN 50438, deklaracja zgodności z dyrektywą 2014/35/UE, deklaracja zgodności z dyrektywą 2014/30/UE |  |  |

Funkcje Systemu Zarządzania Energią

Monitoring i wizualizacja uzysków

Użytkownik posiadający uprawnienia będzie miał możliwość weryfikacji poprawności działania instalacji pod względem stabilności pracy wszystkich urządzeń oraz ilości wytworzonej energii.

Graficzny interfejs użytkownika będzie umożliwiał monitorowanie, przeglądanie aktualnych i archiwalnych danych oraz analizowanie poprawności działania poszczególnych urządzeń. Dane będą mogły zostać przedstawione w postaci czytelnych kolorowych grafik obrazujących w intuicyjny sposób aktualny stan pracy poszczególnych elementów. Użytkownik w dowolnym momencie będzie miał możliwość sprawdzenia archiwalnych danych i zaprezentowania ich w postaci wykresów obejmujących dowolny zakres czasowy.

System monitoringu falowników pomocny będzie również przy wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości w działaniu urządzeń oraz zapewni bezpieczeństwo i komfort użytkowania użytkownikom instalacji.

System mocowań

System montażowy umożliwia zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu budynku oraz gruncie, który zapewni stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji dachowej oraz gruntu. Panele fotowoltaiczne zostaną przykręcone do szyn aluminiowych, mocowanych do projektowanych uchwytów. Miejsce montażu paneli fotowoltaicznych zostanie ustalone indywidualnie dla każdego gospodarstwa domowego biorącego udział w projekcie.

Infrastruktura przyłączeniowa

Po stronie DC (prądu stałego) panele przyłączone będą kablami solarnymi o przekroju 4-6 mm2 w podwójnej izolacji, odporne na promieniowanie UV. Przekrój kabli kolektorów słonecznych zostanie określony indywidualnie do infrastruktury budynku mieszkalnego, na którym będzie montowana instalacja fotowoltaiczna. W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość wykorzystane będą złącza MC4. Elementy te są wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnić niezawodność łączeniową. Po stronie AC (prądu zmiennego) instalacja wykonana będzie w oparciu o kabel typu YDY (instalacje natynkowe i wtynkowe) YKY (instalacje ziemne). Okablowanie AC oraz DC poprowadzone będą możliwie najkrótszymi trasami.

Infrastruktura przyłączeniowa powinna spełniać wymagania producenta lub dostawcy wyposażenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na obciążalność prądową. W zakresie rodzajów kabli i ich stosowania należy przestrzegać zaleceń postanowień krajowych.

Zabezpieczenia

Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe spełniające ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć (zabezpieczenie przeciwpożarowe) oraz ochronę przeciwprzepięciową chroniącą przed przepięciami na skutek wyładowania atmosferycznego oraz przepięciami łączeniowymi. Ochronę tą stanowić będą ochronniki przepięć klasy II lub w przypadku braku instalacji odgromowej ochronniki przepięć klasy I. Rodzaj ochronników przepięć będzie ustalany indywidualnie do budynków biorących udział w projekcie.

Dodatkowo zastosowany zostanie wyłącznik różnicowoprądowy wykrywający znacznie mniejsze upływy prądu, które mogłyby spowodować nie zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych. Wyłącznik różnicowoprądowy zostanie zamontowany wówczas, gdy instalacja elektryczna do której podłączona zostanie przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna, nie będzie posiadała takiego zabezpieczenia.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacja indywidualnych kotłowni, palenisk domowych oraz zastąpienie ich źródłami o wyższej sprawności pozwoli na redukcję emisji CO2 w stosunku do istniejących instalacji co najmniej o 30%. Standard zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia w przypadku domów jednorodzinnych nie przekroczy 150 kWh/(m2 x rok).

Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania [m2]: 2939 m2

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]: 5 szt.

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MWe]: 0,24 MWe

Wskaźniki rezultatu:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) [tony równoważnika CO2]: 173,94 MgCO2

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]: 19,53 MWhe/rok

Wskaźniki kubaturowe budynku:

Każda z planowanych instalacji kotłów na biomasę (pellet), gazowych będzie wykorzystywać kotłownie znajdujące się wewnątrz budynków objętych projektem. Powierzchnie kotłowni oraz powierzchnie grzewczą budynków objętych projektem zostały ujęte w załączniku nr 1, 2, 3.

Powierzchnie kotłowni oraz powierzchnie grzewcza budynków objętych projektem zostały ujęte w załączniku nr 4.

Każda z planowanych instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych będzie wykorzystywać istniejącą powierzchnię dachową odpowiednich budynków objętych projektem.

Powierzchnie dachowe oraz nr działek ewidencyjnych budynków objętych projektem zostały ujęte w załącznikach nr 5 i nr 6.

Tabela 9. Moce kotłów na pellet dla indywidualnych gospodarstw domowych

| Rodzaj instalacji | Ilość instalacji w szt. | Minimalna moc instalacji MWt | Ogólna minimalna moc instalacji MWt |
| --- | --- | --- | --- |
| Kocioł na pellet o min. mocy 15kW | 10 | 0,015 | 0,15 |
| Kocioł na pellet o min. mocy 20kW | 2 | 0,020 | 0,04 |
|  |  |  | 0,19 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 10. Moce kotłów gazowych dla indywidualnych gospodarstw domowych

| Rodzaj instalacji | Ilość instalacji w szt. | Minimalna moc instalacji MWt | Ogólna minimalna moc instalacji MWt |
| --- | --- | --- | --- |
| Kocioł gazowy o min. mocy 12kW | 2 | 0,012 | 0,024 |
| Kocioł gazowy o min. mocy 17kW | 3 | 0,017 | 0,051 |
|  |  |  | 0,08 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 15. Moce pomp ciepła dla indywidualnych gospodarstw domowych

| Rodzaj instalacji | Ilość instalacji w szt. | Minimalna moc instalacji MWt | Ogólna minimalna moc instalacji MWt |
| --- | --- | --- | --- |
| Powietrzna pompa ciepła o min. mocy 9kW | 2 | 0,009 | 0,009 |
|  |  |  | 0,01 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 16. Moce kolektorów słonecznych dla indywidualnych gospodarstw domowych

| Rodzaj instalacji | Ilość instalacji w szt. | Minimalna moc instalacji MWt | Ogólna minimalna moc instalacji MWt |
| --- | --- | --- | --- |
| Wariant 1 (dla rodzin do 4 osób) | 2 | 0,003658 | 0,007316 |
|  |  |  | 0,01 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 17. Moce instalacji paneli fotowoltaicznych dla indywidualnych gospodarstw domowych

| Rodzaj instalacji | Ilość instalacji w szt. | Minimalna moc instalacji MWe | Ogólna minimalna moc instalacji MWe |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja fotowoltaiczna o min. mocy 3kWp | 3 | 0,003 | 0,009 |
| Instalacja fotowoltaiczna o min. mocy 4kWp | 1 | 0,004 | 0,004 |
| Instalacja fotowoltaiczna o min. mocy 6kWp | 1 | 0,006 | 0,006 |
|  |  |  | 0,02 |

Źródło: Opracowanie własne

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji projektu „Czyste powietrze w Gminie Krasnosielc – wymiana źródeł ciepła i instalacja OZE” do:

W zakresie instalacji kotłów:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej lokalizacji,

- W razie konieczności dokonać wszelkich zgłoszeń wymaganych przepisami prawa,

- Wykonać prac adaptacyjne w istniejących pomieszczeniach kotłowni z dostosowaniem ich dla potrzeb kotłowni,

- Wykonać kompletną instalację technologiczną w kotłowni z kotłem i zespołem wymaganych urządzeń i wymianą istniejących zasobników c.w.u.,

- Wykonać układ automatycznego odprowadzania popiołu, szlaki itp.,

- wykonać układ odprowadzenia spalin, monitoring pracy układu technologicznego z możliwością zmiany nastaw wybranych parametrów pracy instalacji grzewczej – transmisja danych,

- Wykonać awaryjne zasilanie elektryczne urządzeń kotłowni za pomocą agregatu prądotwórczego,

- Przeszkolenia użytkowników,

- Sporządzenie lub przekazanie instrukcji obsługi,

- Stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w dokumentacji,

- Dokonanie ewentualnych modyfikacji założeń tylko w uzgodnieniu z inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia,

- Dokonanie ewentualnych modyfikacji, konfigurację projektowanego instalacji tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia,

- Wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgodnione zostaną z przedstawicielem inwestora,

- Wszelkie problemy powinny być sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a  po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

W zakresie instalacji pomp ciepła:

- Wykonanie projektów wykonawczych dla uruchomienia i przyłączenia do istniejącej kotłowni planowanego systemu pomp ciepła oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi (o ile taka będzie wymagana).

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- Wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach,

- Dostarczenie niezbędnych urządzeń, przewodów, armatury i materiałów,

- Wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),

- Wykonanie szczegółowego planu testów i rozruchu systemu,

- Uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie kotłowni, rurociągów i sieci cieplnych do eksploatacji.

W zakresie instalacji kolektorów słonecznych:

- Przeprowadzenie audytu technicznego (wizji lokalnej) dla każdej lokalizacji,

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej lokalizacji,

- Montaż kolektorów słonecznych,

- Wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u.,

- Podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody,

- Montaż reduktora ciśnienia w razie konieczności jego zastosowania,

- Montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny - bezpieczeństwa),

- Podłączenie do c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem antyoparzeniowym,

- Podłączenie górnej wężownicy podgrzewacza c.w.u. do pieca c.o. lub do instalacji c.o. wraz z niezbędną armaturą w celu prawidłowego działania górnej wężownicy, tj. m. in.: montaż pompy obiegowej, filtra, zaworu zwrotnego, zaworów odcinających - tylko w uzasadnionych technicznie przypadkach. W celu sprawnego funkcjonowania górnej wężownicy podgrzewacza c.w.u. należy zamontować odpowietrznik automatyczny na zasilaniu w najwyższym punkcie prowadzenia rurarzu,

- Wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza c.w.u.) i jej ocieplenie,

- Montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem.

- Montaż instalacji układu sterującego, automatyki i wizualizacji pracy instalacji.

- Montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego,

- Wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji,

- Napełnienie instalacji czynnikiem solarnym,

- Uruchomienie i sprawdzenie sprawności (nagrzew do odpowiedniej temperatury) wykonanego podłączenia górnej wężownicy podgrzewacza c.w.u. do pieca c.o. oraz odpowietrzenie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody (w razie konieczności),

- Uruchomienie instalacji solarnej,

- Uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów.

- Przeszkolenie użytkowników,

- Sporządzenia lub przekazania instrukcji obsługi,

- Przeszkolenia wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac oraz właścicieli budynków na których będą montowane instalacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków,

- Zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową,

- Stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne parametry,

- Dopuszczenie do użytkowania (jeżeli są wymagane),

- Zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i Ppoż.,

- Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową,

- Wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

W zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych:

- Przeprowadzenie audytu technicznego (wizji lokalnej) dla każdej lokalizacji,

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej lokalizacji,

- Montaż paneli fotowoltaicznych,

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej dotyczącej wykonywanych prac,

- Przygotowanie projektu zgłoszenia mikroinstalacji do zakładu energetycznego zgodnie z właściwymi przepisami prawa,

- Uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

- Przeszkolenie użytkowników,

- Sporządzenie lub przekazanie instrukcji obsługi,

- Stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w dokumentacji,

- Dokonanie ewentualnych modyfikacji założeń tylko w uzgodnieniu z inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia,

- Dokonanie ewentualnych modyfikacji, konfigurację projektowanego okablowania tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia,

- Wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgodnione zostaną z przedstawicielem inwestora,

- Wszelkie problemy powinny być sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a   po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

Każdy odbiorca (budynek mieszkalny) posiada elektryczne warunki przyłączenia do sieci o określonej mocy. Jeżeli moc zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunków (nie przekracza ich), to aby przyłączyć system do sieci, należy złożyć jedynie zawiadomienie do odpowiedniego OSD. Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe na własny koszt zamontuje Zakład Energetyczny będący dostawcą energii elektrycznej na terenie Gminy Krasnosielc. Wsparciem w zakresie wymiany źródeł ciepła zostaną objęte budynki, w których nie ma technicznej możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

W Gminie Krasnosielc nie występuje scentralizowany system grzewczy. Na jej terenie nie funkcjonuje żadne przedsiębiorstwo ciepłownicze i budynki nie są zaopatrywane w ciepło w sposób zcentralizowany za pomocą sieci ciepłowniczej. Ogrzewanie budynków mieszkaniowych realizowane jest za pomocą indywidualnych kotłowni lub pieców grzewczych.

Do projektu zakwalifikowane zostały budynki, których stan techniczny spełnia wymagania.

Właściciel/użytkownik budynku mieszkalnego zobowiązany jest w ramach realizacji projektu „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminie Krasnosielc” do:

W zakresie montażu kotłów:

- Wykonania prac przygotowawczych koniecznych do instalacji kotłów,

- Wykonania prac budowlanych niezbędnych do montażu kotłów,

- Wykonania prac porządkowych poprzez zapewnienie dojścia i możliwości montażu kotłów (np. uporządkowanie kotłowni).

W zakresie montażu pomp ciepła:

- Wykonania prac przygotowawczych koniecznych do instalacji pompy ciepła (np. demontaż istniejącego zasobnika ciepłej wody, doprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody do pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody),

- Wykonania prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji pompy ciepła,

- Wykonania prac porządkowych poprzez zapewnienie dojścia i możliwości montażu pompy ciepła.

W zakresie montażu kolektorów słonecznych:

- Wykonania prac przygotowawczych koniecznych w związku z montażem instalacji kolektorów słonecznych (np. demontaż istniejącego zasobnika ciepłej wody, doprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody do pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody),

- Wykonania instalacji elektrycznej - w pomieszczeniu, w którym będzie montowana grupa hydrauliczna wraz z automatyką właściciel powinien przygotować gniazdko elektryczne z uziemieniem, obwód zasilający powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem. Wszystkie roboty elektryczne powinny być wykonane przez osoby z uprawnieniami i potwierdzone stosownymi badaniami,

- Wykonania prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnej (np. pogłębienie pomieszczeń, wykonanie posadzek, fundamentów, cokołów lub podestów pod podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, itp.)oraz zapewnienie prawidłowego pokrycia dachu (tj. dachówka, blacha dachowa, papa),

- Wykonania prac porządkowych poprzez zapewnienie dojścia i możliwości montażu kolektorów słonecznych (np. uporządkowanie dachu, fasady budynku).

W zakresie montażu paneli fotowoltaicznych:

- Wykonania prac przygotowawczych koniecznych w związku z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych,

- Wykonania prac porządkowych poprzez zapewnienie dojścia i możliwości montażu paneli fotowoltaicznych (np. uporządkowanie dachu lub terenu gruntu),

- Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do montażu paneli fotowoltaicznych (zapewnienie prawidłowego pokrycia tj. dachówka, blacha dachowa, papa).

  - Przygotowanie dokumentacji projektowej, terenu budowy

Dokumentacja techniczna winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami,  a w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1125 i 1126),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

- Przepisami techniczno - budowlanymi,

- Obowiązującymi normami,

- Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

Montaż instalacji powinien być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją sporządzoną w taki sposób, aby wykonawca mógł dokonać prawidłowego montażu instalacji kotłów, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i instalacji paneli fotowoltaicznych posiadającą co najmniej zdjęcia obiektów, schemat blokowy instalacji, pokazujący wzajemne połączenia elementów.

- 2.2. Architektura

Zakres robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia powinien przebiegać tak, aby ograniczyć wpływ montażu instalacji kotłów, pomp ciepła oraz instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na architekturę budynków.

- 2.3. Konstrukcja

Przy projektowaniu oraz podczas realizacji projektu należy przewidzieć i uwzględnić wszelkie właściwości konstrukcyjne elementów budowlanych obiektów, takich jak: ściany zewnętrzne i wewnętrzne, pod względem wpływu na nie robót związanych z montażem instalacji kotłów, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych:

- Przy projektowaniu i wykonywaniu ww. instalacji należy założyć jak najmniejszą ingerencję w konstrukcję budynku przy jednoczesnym dotrzymaniu warunków wytrzymałości i trwałości instalacji, wydajności instalacji.

- Ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza przy czym powinna zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych inwestycji.

- Zakładana do instalacji konstrukcja powinna być zaprojektowana w sposób, który zapewni odpowiednią estetykę budynku i okolicy, i nie zmieni krajobrazu.

- Dopuszcza się montaż:

- kotłów (na pellet, gazowych):

- bezpośrednio wewnątrz budynku (kotłownie).

- pomp ciepła:

- w kotłowniach budynków mieszkalnych.

- kolektorów słonecznych w wariantach:

- bezpośrednio na dachu budynku mieszkalnego,

- na fasadzie budynku mieszkalnego.

- paneli fotowoltaicznych w wariantach:

- bezpośrednio na dachu budynku mieszkalnego,

- na fasadzie budynku mieszkalnego,

- na gruncie przynależnym do budynku mieszkalnego,

- na garażach, tarasach oraz budynkach gospodarczych.

- 2.4. Instalacja

Zakres prac instalacyjnych:

Wymagania dotyczące sprzętu/urządzeń:

Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w środowisku.

Kotły na pellet, gazowe na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych. Zastosowane kotły będą wykonane w 5  klasie  efektywności  energetycznej  i emisyjności  wg.  PN-EN  303.5-2012 lub  normą równoważną oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN lub równoważnego.  Urządzenia  powinny  pracować  zarówno  w  otwartych  jak  i zamkniętych  systemach instalacji. W  systemie  zamkniętym  należy  stosować  armaturę  zabezpieczającą  (zawory bezpieczeństwa,  naczynia  przeponowe  i  wężownicę  schładzającą   podłączoną  przez  zawór termostatyczny do sieci wodociągowej, zgodnie z PN-EN 12828 lub równoważną).

Pompy ciepła powietrze-woda zainstalowane zostaną na potrzeby budynków mieszkalnych.

Kolektory słoneczne na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych. Kolektory słoneczne będą posiadać jeden z poniższych certyfikatów, wydanych przez właściwą jednostkę certyfikującą nie starszą niż 5 lat: PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych z godnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 oraz posiadający europejski znak jakości „Solar Keymark”.

Panele fotowoltaiczne na potrzeby budynków mieszkalnych. Panele fotowoltaiczne będą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń:

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, oraz wszystkie normy synchronizowane obowiązujące w UE.

Wymagania dotyczące sprzętu:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wymagania dotyczące transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczące wykonania robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno–użytkowym, harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U 2016, poz. 1570) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

- zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami Programu funkcjonalno - użytkowego,

- nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane (muszą mieć datę produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę),

- zgodne z zaleceniami producenta.

- 2.5. Wykończenie

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i montażu kotłów w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w elementy konstrukcyjne i wykończenia budynków (okładziny wewnętrzne, elewacja, powłoki malarskie). W przypadku konieczności naruszenia tych elementów w celu wykonania robót montażowych wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy w ramach umowy (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie uzupełnienia ubytków ścian, stropów, uszczelnienia pokrycia dachowego po przejściach przewodów.

2.6. Zagospodarowanie terenu

Po zakończeniu robót instalacyjnych wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuję m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.

  - Pozostałe informacje

Zamawiający dopuszcza:

- wykorzystanie paneli fotowoltaicznych o powierzchni 1.876 m2, wykorzystanie paneli fotowoltaicznych o masie 20,5 kg,

- rozwiązanie oparte na systemie ciśnieniowym w którym zostanie dodatkowo zainstalowane urządzenie UPS na wypadek zaniku zasilania energią elektryczną oraz automatyczny zrzut nadmiaru ciepła z instalacji solarnej do instalacji centralnego ogrzewania,

- zastosowanie dowolnego rozwiązania, które pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa wykonanej instalacji i użytkownika w sytuacji wystąpienia przerwy w dostawie energii elektrycznej (w tym UPS z akumulatorem,

- zastosowanie dedykowanych przewodów solarnych wykonanych ze stali kwasoodpornej wraz z otuliną solarną typu TermaFlex.

Zamawiający informuje, że wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kotła leżą po stronie wykonawcy.

Zamawiający potwierdza iż w przypadku kotłów peletowych po stronie wykonawcy leży wykonanie układu odprowadzania spalin pomiędzy nowoinstalowanym kotłem a istniejącym kominem.

Zastosowanie kotłów gazowych zasilanych gazem LPG determinuje możliwość ich instalacji poniżej poziomu terenu, w związku z faktem iż gaz LPG jest lżejszy od powietrza. Zamawiający potwierdza iż pomieszczenia przeznaczone do montażu kotłów spełniają powyższe wymagania.

Demontaż istniejącego źródła ciepła jest po stronie Wykonawcy, natomiast utylizacja po stronie właściciela.

# II Część informacyjna

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu instalacji kotłów zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 27 ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku.

Wykonanie robót związanych z budową instalacji fotowoltaicznych nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, zgłoszenia wymagają roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych. Wykonanie przedmiotowych instalacji o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej nie większej niż 40 kW zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, nie wymaga uzyskania koncesji na zasadach i warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne.

- Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, ze na podstawie umów zawartych z właścicielami/ użytkownikami nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zostaną wykonane instalacje będzie dysponował tymi nieruchomościami na cele budowlane.

- Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333);

  - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.);

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215);

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219);

  - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 583);

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1461).

- Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

  - Kopia mapy zasadniczej

Kopie map zasadniczych budynków mieszkalnych objętych projektem stanowi załącznik nr 7 do PFU.

- 4.2 Wynik badań gruntowo-wodnych na terenie objętym inwestycją dla potrzeb posadowienia obiektów

Podstawowym założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków objętych inwestycją poprzez instalację kotłów, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną dla mieszkańców Gminy Krasnosielc.

Przedmiotowy projekt nie jest projektem w sektorze usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych. Oczyszczalnia ścieków w aglomeracji, na której realizowany będzie projekt nie zostanie obciążona poprzez realizację projektu. Prace  przewidziane w ramach projektu nie generują odpadów, ścieków. Realizacja projektu pozwoli na zachowanie różnorodności biologicznej na dotychczasowym poziomie i efektywnego gospodarowania zasobami (energią), co przełoży się jednocześnie na niższą emisję zanieczyszczeń. Inwestycja zaplanowana w ramach projektu nie jest projektem w sektorze gospodarowania odpadami. Prace przewidziane w ramach projektu nie będą generować odpadów, z wyjątkiem niewielkich ich ilości związanych z pracami podczas instalacji kotłów, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. Odpady te będą zbierane przez służby dozoru technicznego, spełniające wymogi formalno-prawne w zakresie odzysku i unieszkodliwiania oraz zbierania i transportu tego typu odpadów, i poddawane recyklingowi, niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych. W okresie eksploatacji nie przewiduje się zużycia i wykorzystania surowców i materiałów mających negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Po dokonaniu kompleksowej analizy zagrożeń wynikających z prowadzenia prac wskazanych w projekcie, w sferze zasobów środowiska w szczególności na wody, przedmiotowa inwestycja nie przyczyni się do znaczących ani potencjalnych oddziaływań na środowisko, obejmujących bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko w tym wody. Zgodnie z zasadą ostrożności lokalizacja inwestycji oraz sposób realizacji przedsięwzięcia został dobrany w sposób najkorzystniejszy dla środowiska, a zaproponowane rozwiązania projektowe nie przyczynią się do pogorszenia jego jakości. Planowana inwestycja będzie miała korzystny wpływ na spadek poziomu emisji gazów cieplarnianych do powietrza. Projekt realizowany będzie z zachowaniem najważniejszych zasobów środowiska, jakimi są wody podziemne, gleba, powietrze ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wartości przyrodniczych pobliskich obszarów wrażliwych przyrodniczo, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Przewidywane do realizacji w projektowanym przedsięwzięciu rozwiązania techniczno–technologiczne reprezentują bardzo dobry poziom ogólnoświatowy i ich zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego jak i z punktu ochrony środowiska. Przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych do powietrza.

Jeżeli w wyniku realizacji projektu powstanie w środowisku szkoda zostanie ona wyeliminowania na jak wcześniejszym etapie realizacji inwestycji, a nie po zakończeniu wszystkich zaplanowanych prac. Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” sprawca powstałej w środowisku szkody poniesie pełną odpowiedzialność oraz koszty działań podjętych w celu usunięcia zanieczyszczenia. Ponadto, użytkownicy instalacji kotłów, pomp ciepła kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych będą partycypować zarówno w pokrywaniu kosztów zmniejszania emisji, jak i kosztów eksploatacji, konserwacji i wymiany elementów infrastruktury mającej wpływ na środowisko.

Planowane instalacje nie wymagają zaopatrzenia w wodę, nie generują również ścieków. Wykonanie instalacji nie wpływa na zmianę obecnych uwarunkowań w zakresie wód opadowych i rozpadowych. Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie przewiduje się prac związanych z ingerencją w koryto cieku, czy też innych prac, które mogą wpływać na elementy jakości/ilość wód. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z poborem wód podziemnych i/lub obniżaniem zwierciadła wód podziemnych. Instalacje wykonane w ramach planowanego przedsięwzięcia nie mają bezpośredniego wpływu na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych. Z tego powodu nie są planowane dodatkowe rozwiązania chroniące środowisko wodne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć negatywnego wpływu na osiągnięcie dobrego stanu wód, pogorszenie stanu wód, emisję ścieków, wód opadowo - roztopowych, pobór wody, ingerencję w wody powierzchniowe, obniżenie zwierciadła wód podziemnych itp.

Planowana inwestycja z uwagi na swój charakter i lokalizację nie wpłynie na układ hydrologiczny terenu objętego niniejszym wnioskiem, a także na zmianę stanu wód powierzchniowych ani podziemnych otaczającego terenu.

Planowana inwestycja znajdować się będzie w obrębie zwartej zabudowy a jej oddziaływanie będzie miało charakter lokalny, tym samym nie będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować nieosiągnięcia celów środowiskowych.

  - Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Budynki mieszkalne publicznej objęte przedmiotową inwestycją nie są zakwalifikowane jako zabytkowe budynki mieszkalne (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z ewidencją zabytków).

  - Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy

  - Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Planowana inwestycja znajdować się będzie w obrębie zwartej zabudowy a jej oddziaływanie będzie miało charakter lokalny, tym samym nie będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować nieosiągnięcia celów środowiskowych. Lokalizacje objęte planowanym przedsięwzięciem nie są położone na terenie specjalnych obszarów chronionych Natura 2000. Wykonanie i utrzymanie instalacji kotłów nie będzie mieć negatywnego oddziaływania na środowisko i obszar chroniony Natura 2000. Inwestycja znajdować się będzie w obrębie zwartej zabudowy, a jej oddziaływanie będzie miało charakter lokalny. Wykonanie instalacji kotłów nie wymaga ingerencji w naturalne otoczenie znajdujące się na obszarze inwestycji (nie zostaną wycięte drzewa ani krzewy). Ich utrzymanie również nie wpłynie negatywnie na przyrodę. Instalacje te nie wytwarzają hałasu, redukują emisję CO2 oraz pyły emitowane do atmosfery, dzięki czemu przedmiotowe instalacje mają wręcz pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Projekt będzie finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IV przejście na gospodarkę niskoemisyjną; Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń”; Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”; Typ projektów Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

Przedmiot projektu nie został uwzględniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). Inwestycja dotyczy przedsięwzięcia z III grupy niewymienionego w rozporządzeniu OOŚ – dla którego nie przeprowadzono oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. Realizowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco ani potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja nie będzie bezpośrednio umiejscowiona na obszarze Natura 2000 i nie będzie wpływać bezpośrednio na siedliska znajdujące się na obszarze Natura 2000.

  - Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

W trakcie realizacji projektu krótkotrwale może być emitowany hałas związany z wykorzystaniem środków transportu, a także wykorzystaniem niektórych urządzeń mechanicznych (np. wiertarka); jego maksymalny poziom może osiągnąć 95-110 dB; w trakcie eksploatacji nie przewiduje się emisji hałasu do środowiska.

  - Inwentaryzację lub dokumentacje obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację obiektu budowlanego w zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia. Wskaźniki powierzchniowe zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym mają charakter informacyjny i nie stanową podstawy obmiaru w projekcie budowlanym.

  - Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektów mieszkalnych do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych

Odbiorca posiada elektryczne warunki przyłączenia do sieci o określonej mocy. Jeżeli moc zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunków (nie przekracza ich), to aby przyłączyć system do sieci, należy złożyć jedynie zawiadomienie do odpowiedniego OSD. Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe na własny koszt zamontuje Zakład Energetyczny będący dostawcą energii elektrycznej na terenie Gminy Krasnosielc.

W Gminie Krasnosielc nie występuje scentralizowany system grzewczy. Na jej terenie nie funkcjonuje żadne przedsiębiorstwo ciepłownicze i budynki nie są zaopatrywane w ciepło w sposób zcentralizowany za pomocą sieci ciepłowniczej. Ogrzewanie budynków mieszkaniowych publicznej realizowane jest za pomocą indywidualnych kotłowni lub pieców grzewczych.

  - Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

- montaż oraz wykonanie instalacji kotłów, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych cechować się będą wysokim poziomem technicznym,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwy prawidłowy montaż kotłów, pomp ciepła kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub z przyczyn technicznych nie będzie możliwy montaż pozostałych elementów ich instalacji w budynku, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu, również w przypadku gdy właściciel/właściciele budynku zrezygnują z uczestnictwa w projekcie (na podstawie posiadanej listy rezerwowej),

- Miejsca połączeń blachy jako pokrycia dachowego z elementami konstrukcyjnymi paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych winny zostać zabezpieczone pod kątem przeciwdziałania korozji i skutecznie uszczelnione przed wpływem wody opadowej,

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

- ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.); oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

## 5. Uwagi końcowe

- Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

- Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić w formie pisemnej z Inwestorem – Gminą Krasnosielc,

- Należy stosować przepisy BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób uprawnionych,

- Prace wykonawcze realizowane będą zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

- Prace wykonywane będą pod nadzorem osób uprawnionych,

- Wszelkie odstępstwa od projektu zgłaszane będą Inwestorowi w formie pisemnej,

- W trakcie realizacji instalacji pomiary wykonywane będą na bieżąco. Wyniki pomiarów zostaną wpisane do protokołu pomiarowego,

- Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a po zakończeniu prac powinien opracować projekt powykonawczy, do którego powinny zostać dołączone protokoły pomiarów,

- Miejsca montażu uzgadniane będą w porozumieniu z użytkownikiem/ właścicielem budynku mieszkalnego, a w przypadku braku możliwości montażu Inwestor wskaże inną lokalizację montażu, zakładając iż inna lokalizacja będzie dotyczyła tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja, co do której stwierdzono niemożność montażu,

- Stosowane będą elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprzęt elektroinstalacyjny) posiadające wymagane certyfikaty zgodności,

- Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę, powinny posiadać znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty badania jakości u producenta i instrukcje techniczne przekazane będą Inwestorowi.

- Oferent korzystając ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzględnić materiały dodatkowe nie ujęte w którejkolwiek części niniejszego opracowania, ale wynikające z technologii i logiki budowania instalacji cieplnych,

- W przypadku stwierdzenia nieścisłości lub niekompletności instalacji zawartych w opracowaniu projektowym stanowiącego podstawę do wyceny należy wystąpić do Inwestora o wyjaśnienie lub uzupełnienie.

Podane w koncepcji wartości uzyskanych mocy oraz zysków energetycznych są wartościami szacunkowymi, możliwymi do otrzymania w warunkach STC (ang. „standard test conditions”). Wartości te, uzyskuje się w warunkach laboratoryjnych, natomiast w warunkach rzeczywistych mogą się one nieznacznie różnić.

## Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykaz budynków mieszkalnych objętych inwestycją w zakresie montażu kotłów na pellet w Gminie Krasnosielc

Załącznik nr 2 – Wykaz budynków mieszkalnych objętych inwestycją w zakresie montażu kotłów gazowych w Gminie Krasnosielc

Załącznik nr 3 – Wykaz budynków mieszkalnych objętych inwestycją w zakresie montażu pomp ciepła w Gminie Krasnosielc

Załącznik nr 4 – Wykaz budynków mieszkalnych objętych inwestycja w zakresie montażu kolektorów słonecznych w Gminie Krasnosielc

Załącznik nr 5 – Wykaz budynków mieszkalnych objętych inwestycja w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych w Gminie Krasnosielc

Załącznik nr 1 – Wykazy budynków mieszkalnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie montażu kotłów na pellet w Gminie Krasnosielc

| L.p. | Lokalizacja nieruchomości – miejscowość, ulica, nr budynku | Nr działki | Obręb ewidencyjny | Powierzchnia zabudowy budynku w m2 | Zastosowanie indywidualnego źródła ciepła (CO/CWU) | Obecne źródło ogrzewania (kocioł węglowy/piec kaflowy/inne - jakie) | Minimalna moc projektowanego źródła ciepła w kW | Obecna emisja CO2 Mg/rok | Projektowana emisja CO2 Mg/rok | Redukcja CO2 |  | PODSUMOWANIE – STAN ISTNIEJĄCY |  |  |  | PODSUMOWANIE – STAN PROJEKTOWANY |  |  |  | OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII KOŃCOWEJ |  |  |  | Minimum 30 % - warunek spełniony | EP projektowane kWh/m2rok | Minimum 150 - warunek spełniony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paliwo CO | Paliwo CWU | Ek C.O. GJ/rok | Ek CWU GJ/rok | Paliwo CO | Paliwo CWU | Ek C.O. GJ/rok | Ek CWU GJ/rok | Energia końcowa istniejąca | Energia końcowa projektowana | Oszczędność energii końcowej | Oszczędność % energii końcowej |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mg/rok | [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 148,5 | CO/ CWU | kocioł węglowy | 15,0 | 8,01 | 4,83 | 3,17 | 39,6% | WĘGIEL | WĘGIEL | 47,6 | 35,5 | BIOMASA | BIOMASA | 40,8 | 25,4 | 23116,8 | 18404,2 | 4712,6 | 20% | TAK | 28,3 | TAK |
|  |  |  |  | 220 | CO/ CWU | kocioł węglowy | 15,0 | 11,99 | 7,36 | 4,62 | 38,6% | WĘGIEL | WĘGIEL | 84,0 | 40,5 | BIOMASA | BIOMASA | 72,0 | 28,9 | 34607,8 | 28055,2 | 6552,7 | 19% | TAK | 29,0 | TAK |
|  |  |  |  | 160 | CO/ CWU | kocioł węglowy | 20,0 | 18,39 | 11,57 | 6,82 | 37,1% | WĘGIEL | WĘGIEL | 163,2 | 29,5 | BIOMASA | BIOMASA | 139,9 | 21,0 | 53566,5 | 44744,2 | 8822,3 | 16% | TAK | 59,4 | TAK |
|  |  |  |  | 159,3 | CO/ CWU | kocioł węglowy | 20,0 | 11,34 | 6,74 | 4,6 | 40,6% | WĘGIEL | WĘGIEL | 55,1 | 62,2 | BIOMASA | BIOMASA | 47,2 | 44,4 | 32606 | 25479 | 7127,1 | 22% | TAK | 23,1 | TAK |
|  |  |  |  | 117 | co/cwu | kocioł węglowy | 15,0 | 10,98 | 6,75 | 4,22 | 38,5% | WĘGIEL | WĘGIEL | 81,7 | 33,1 | BIOMASA | BIOMASA | 70,0 | 23,7 | 31914,7 | 26039,3 | 5875,4 | 18% | TAK | 48,0 | TAK |
|  |  |  |  | 148 | co/cwu | kocioł węglowy | 15,0 | 20,45 | 5,74 | 14,71 | 71,9% | WĘGIEL | WĘGIEL | 62,6 | 18,4 | BIOMASA | BIOMASA | 53,7 | 25,3 | 22524,8 | 21940,4 | 584,4 | 3% | TAK | 33,2 | TAK |
|  |  |  |  | 225 | co/cwu | kocioł węglowy | 15,0 | 13,53 | 8,22 | 5,31 | 39,2% | WĘGIEL | WĘGIEL | 86,9 | 53,8 | BIOMASA | BIOMASA | 74,5 | 38,4 | 39115,0 | 31390,4 | 7724,5 | 20% | TAK | 31,4 | TAK |
|  |  |  |  | 140 | co/cwu | kocioł węglowy | 15,0 | 6,90 | 4,14 | 2,76 | 40,0% | WĘGIEL | WĘGIEL | 38,0 | 33,6 | BIOMASA | BIOMASA | 32,6 | 24,0 | 19895,8 | 15720,2 | 4175,5 | 21% | TAK | 25,9 | TAK |
|  |  |  |  | 110 | co/cwu | kocioł węglowy | 15,0 | 5,43 | 3,26 | 2,17 | 40,0% | WĘGIEL | WĘGIEL | 30,0 | 26,3 | BIOMASA | BIOMASA | 25,7 | 18,8 | 15652,7 | 12372,0 | 3280,7 | 21% | TAK | 26,0 | TAK |
|  |  |  |  | 85 | co | kocioł węglowy | 15,0 | 12,15 | 4,54 | 7,61 | 62,7% | WĘGIEL | WĘGIEL | 60,2 | 8,2 | BIOMASA | BIOMASA | 51,6 | 11,2 | 19011,5 | 17460,9 | 1550,5 | 8% | TAK | 44,6 | TAK |
|  |  |  |  | 180 | co/cwu | kocioł węglowy | 15,0 | 9,48 | 5,82 | 3,67 | 38,7% | WĘGIEL | WĘGIEL | 65,3 | 33,1 | BIOMASA | BIOMASA | 56,0 | 23,7 | 27363,3 | 22138,1 | 5225,2 | 19% | TAK | 28,1 | TAK |
|  |  |  |  | 200 | co/cwu | kocioł węglowy | 15,0 | 9,46 | 5,77 | 3,69 | 39,0% | WĘGIEL | WĘGIEL | 61,2 | 36,8 | BIOMASA | BIOMASA | 52,4 | 26,3 | 27244,4 | 21889,9 | 5354,5 | 20% | TAK | 25,4 | TAK |

Załącznik nr 2 – Wykazy budynków mieszkalnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie montażu kotłów na gaz w Gminie Krasnosielc

| L.p. | Lokalizacja nieruchomości – miejscowość, ulica, nr budynku | Nr działki | Obręb ewidencyjny | Powierzchnia zabudowy budynku w m2 | Zastosowanie indywidualnego źródła ciepła (CO/CWU) | Obecne źródło ogrzewania (kocioł węglowy/piec kaflowy/inne - jakie) | Minimalna moc projektowanego źródła ciepła w kW | Obecna emisja CO2 Mg/rok | Projektowana emisja CO2 Mg/rok | Redukcja CO2 |  | PODSUMOWANIE – STAN ISTNIEJĄCY |  |  |  | PODSUMOWANIE – STAN PROJEKTOWANY |  |  |  | OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII KOŃCOWEJ |  |  |  | Minimum 30 % - warunek spełniony | EP projektowane kWh/m2rok | Minimum 150 - warunek spełniony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paliwo CO | Paliwo CWU | Ek C.O. GJ/rok | Ek CWU GJ/rok | Paliwo CO | Paliwo CWU | Ek C.O. GJ/rok | Ek CWU GJ/rok | Energia końcowa istniejąca | Energia końcowa projektowana | Oszczędność energii końcowej | Oszczędność % energii końcowej |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mg/rok | [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | CO | kocioł węglowy | 12,0 | 15,27 | 2,74 | 12,53 | 82,1% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 57,6 | 12,5 | GAZ | GAZ | 34,6 | 12,6 | 19468,0 | 13108,4 | 6359,6 | 33% | TAK | 147,7 | TAK |
|  |  |  |  | 140 | co | kocioł węglowy | 17,0 | 19,16 | 2,70 | 16,47 | 85,9% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 57,2 | 17,4 | GAZ | GAZ | 34,4 | 11,5 | 20757,0 | 12735,9 | 8021,1 | 39% | TAK | 103,6 | TAK |
|  |  |  |  | 100 | co/cwu | kocioł węglowy | 17,0 | 7,04 | 2,22 | 4,82 | 68,4% | WĘGIEL | WĘGIEL | 50,9 | 22,7 | GAZ | GAZ | 30,6 | 7,8 | 20447,4 | 10649,3 | 9798,1 | 48% | TAK | 149,9 | TAK |
|  |  |  |  | 80 | co/cwu | kocioł węglowy | 12,0 | 15,13 | 10,29 | 4,84 | 32,0% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 50,9 | 13,1 | GAZ | GAZ | 9,1 | 3,9 | 17795,6 | 3630,2 | 14165,4 | 80% | TAK | 107,2 | TAK |
|  |  |  |  | 200 | co/cwu | kocioł węglowy | 17,0 | 27,61 | 4,45 | 23,16 | 83,9% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 84,2 | 24,9 | GAZ | GAZ | 50,9 | 25,2 | 30332,8 | 21138,7 | 9194,0 | 30% | TAK | 119,8 | TAK |

Załącznik nr 3 – Wykazy budynków mieszkalnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie montażu powietrznych pomp ciepła w Gminie Krasnosielc

| L.p. | Lokalizacja nieruchomości – miejscowość, ulica, nr budynku | Nr działki | Obręb ewidencyjny | Powierzchnia zabudowy budynku w m2 | Zastosowanie indywidualnego źródła ciepła (CO/CWU) | Obecne źródło ogrzewania (kocioł węglowy/piec kaflowy/inne - jakie) | Minimalna moc projektowanego źródła ciepła w kW | Obecna emisja CO2 Mg/rok | Projektowana emisja CO2 Mg/rok | Redukcja CO2 |  | PODSUMOWANIE – STAN ISTNIEJĄCY |  |  |  | PODSUMOWANIE – STAN PROJEKTOWANY |  |  |  | OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII KOŃCOWEJ |  |  |  | Minimum 30 % - warunek spełniony | EP projektowane kWh/m2rok | Minimum 150 - warunek spełniony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paliwo CO | Paliwo CWU | Ek C.O. GJ/rok | Ek CWU GJ/rok | Paliwo CO | Paliwo CWU | Ek C.O. GJ/rok | Ek CWU GJ/rok | Energia końcowa istniejąca | Energia końcowa projektowana | Oszczędność energii końcowej | Oszczędność % energii końcowej |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mg/rok | [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 105 | CO + CWU | kocioł na drewno | 9 | 15,13 | 10,29 | 4,84 | 32,0% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 50,9 | 13,1 | ELEKTRYCZNY | ELEKTRYCZNY | 9,1 | 3,9 | 17795,6 | 3630,2 | 14165,4 | 80% | TAK | 107,2 | TAK |
|  |  |  |  | 120 | CO + CWU | kocioł węglowy | 9 | 16,27 | 10,22 | 6,06 | 37,2% | WĘGIEL | ELEKTRYCZNY | 47,5 | 14,9 | ELEKTRYCZNY | ELEKTRYCZNY | 8,5 | 4,5 | 17346,4 | 3597,7 | 13748,7 | 79% | TAK | 93,4 | TAK |

Załącznik nr 4 – Wykazy budynków mieszkalnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie montażu kolektorów słonecznych w Gminie Krasnosielc

| L.p. | Adres nieruchomości, dla której planowane jest wykonanie instalacji - miejscowość, ulica, nr budynku | Nr działki | Obręb ewidencyjny | Nr księgi wieczystej | Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością | Liczba zamieszkujących osób w gospodarstwie | Nadzór konserwatora zabytków | Umiejscowienie kolektorów słonecznych | Sposób montażu kolektorów - dach skośny/płaski/ na elewacji/grunt | Obecne źródło ogrzewania (kocioł węglowy/piec kaflowy/inne -jakie) | moc instalacji | wielkość zasobnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  | własność | 4 | nie | na dachu budynku mieszkalnego | blachodachówka, | Kocioł węglowy | 0,003658 MWt | 250 L |
| 2. |  |  |  |  | własność | 3 | nie | na dachu budynku mieszkalnego | blacha falista | Kocioł węglowy | 0,003658 MWt | 250 L |

Załącznik nr 5 – Wykaz budynków mieszkalnych objętych inwestycją w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych w Gminie Krasnosielc

| L.p. | Miejscowość | Numer budynku | Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością | Nadzór konserwatora zabytków | Umiejscowienie paneli | Rodzaj pokrycia dachu | Moc planowanej instalacji (w kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | własność | nie | Na gruncie/na budynku mieszkalnym/lub inne | blachodachówka, | 3kw |
|  |  |  | własność | nie | Na gruncie/na budynku mieszkalnym/lub inne | blachodachówka | 4kw |
|  |  |  | własność | nie | Na gruncie/na budynku mieszkalnym/lub inne | blachodachówka, | 3kw |
|  |  |  | własność | nie | Na gruncie/na budynku mieszkalnym/lub inne | blachodachówka, | 3kw |
|  |  |  | własność | nie | Na gruncie/na budynku mieszkalnym/lub inne | blachodachówka, | 6 kW |

Miejsce montażu ustalane indywidualnie dla każdej nieruchomości (wybór najbardziej optymalny):

- wolnostojący na dachu płaskim,

- zintegrowany w dach z tylna wentylacją,

- wolnostojący na gruncie.

Orientacja instalacji indywidualnie dla każdej nieruchomości (wybór najbardziej optymalny)